•	防护等级：IP65

•	防撞等级：IK08

二、电气性能要求

•	输入电压：220–240V AC, 50/60Hz

•	额定功率：36W / 50W（依照版本）

•	功率因数（PF）：≥ 0.9

•	发光效率：≥ 120 lm/W

•	光通量：≥ 4320 lm（36W）/ ≥ 6000 lm（50W）

•	色温（CCT）：3000K / 4000K / 5000K / 6500K 可选

•	显色指数（CRI）：≥ 80

•	寿命：≥ 50,000 小时（L80 B10）

•	驱动器保护：具备短路、过压、过温保护功能

•	灯体材质：高强度阻燃 PC（聚碳酸酯）底壳

•	扩散罩材质：抗 UV PC 灯罩

•	紧固件：不锈钢金属卡扣

•	安装方式：吊装 / 壁挂安装均支持

•	进线端子：3芯（L/N/PE），带防水密封件

•	工作温度：-20°C ~ +40°C

•	存储温度：-40°C ~ +70°C

•	湿度条件：≤ 90% RH，非凝结

•	阻燃等级：UL94-V2 或更高

•	淋雨测试：需通过 IP65 雨淋测试

•	冲击测试：通过 IK08 跌落撞击测试

•	CE（EMC + LVD）：需提供完整证书

•	RoHS 环保认证：禁止铅、汞、镉等有害物质

•	测试标准要求：

•	IEC 60598-1: 灯具通用安全要求

•	IEC 60598-2-1: 固定灯具专用要求

•	IEC 61347-1 / 61347-2-13: 驱动电源安全

•	IEC 62471 / IEC 62778: 光生物安全与蓝光危害

产品标签：应包含产品型号、电压、功率、防护等级、制造商名称、生产日期等

•	安装说明书：需提供中英文说明书

•	合格证：每个灯具必须附带合格证

•	包装要求：采用独立包装，具备缓冲结构，标识清晰

•	是否具备 IP65 测试报告

•	灯体、扩散罩是否为 PC 材质并具备抗 UV 能力

•	是否提供完整 CE + RoHS + 安规报告

•	电气参数是否满足标称规格

•	是否具备第三方检测机构出具的性能报告

•	包装及标签内容是否齐全